研究院废气治理设备设施巡检维保服务

项目公开竞价文件

项目编号：tjab-20260507

天津国际生物医药联合研究院有限公司

2026年5月

天津国际生物医药联合研究院有限公司（以下简称“研究院”）以公开竞价的方式，对以下项目实施采购。本项目采用“线上”方式进行，欢迎具备资质和符合项目需求的供应商参加竞价。

一、项目名称和编号

1、项目名称:研究院废气治理设备设施巡检维保服务

2、项目编号：tjab-20260507

二、项目需求：

供应商须严格遵守国家及行业相关规范标准，并遵照研究院具体业务要求开展履约服务。

（一）服务范围

研究院大楼楼顶废气治理设备设施（18套）及实验室2台喷淋洗涤塔的风机，确保上述设备设施长期稳定运行。

（二）服务内容

1.日常巡检服务

（1）每月开展1次，对设备设施状态进行检查，以及必要的维修维护，做好相关数据记录,形成巡查报告。主要包括以下内容：

| 序号 | 设备/设施 | 检查、维修、维护项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风机/电机 | 电流、电压、振动、噪声、温度等 |
| 2 | 风管、活性炭箱体（楼顶） | 风管、弯头、软连接，确保风压正常，检查阀门开关，保证正常开启。箱体及内部碳床的维护 |
| 3 | 电控系统 | 强电、弱电线路，变频器及其元件连接部位 |
| 4 | 喷淋塔 | 水泵 |
|  |  | 喷淋塔塔体，水管及喷头等 |

（2）供应商在日常巡检过程中及时解决处理发现的问题，确保设备设施正常运行，包括但不限于以下项目：

风机轴承及其他传动部位加注润滑油；更换损坏、老化、松动的皮带、油封、胶垫、接头、卡扣、喷嘴、减震垫等；固定松动的风机、电机、管道等连接部位，固定松动的强弱电端子及其他电气设备连接部位；设备设施局部防腐处理。更换破损电线，包括强电电线和弱电电线；电控系统定期尘土吹扫等。每次巡检出具巡检报告，明确隐患及整改方案。

- 除每月检查、检修、维护外，每年对机房电气设备进行1次有计划的停电检查，出具年度检查情况报告。

2.应急维修服务

（1）弱电控制程序编程；

（2）电机、水泵短路烧损维修；

（3）更换风机轴承；

（4）风机动平衡。

（三）服务要求

1.应急维修方面：

（1）故障响应：30分钟内响应，2小时内到场；

（2）紧急故障：电控系统信号异常、风机不转、水泵损坏、喷淋故障、漏电、漏液、异味等立即处置；

（3）重大故障提供临时保障方案。

2.其他：

（1）工作原则。采取合理的防范措施，降低设备设施的故障率，延长设备设施的使用寿命；

（2）隐患问题发现与整改。属于日常巡检项目隐患问题，供应商及时完成整改。对于应急维修项目给出专业整改建议，限期完成整改；

（3）每月提供材料。包括：巡检记录、保养记录、配件更换记录、维修记录；

（4）项目人员保障。供应商指派固定专业人员负责本项目，至少包含1名项目负责人及2名专业技术人员。专业技术人员应熟悉本项目涉及的设备设施，必须持有电工作业操作证。涉及焊接等其他特种作业的维修项目，派驻到本项目的维修人员需持证上岗；

（5）其他方面。必要时，配合研究院的环保监测、迎检、资料提供等工作；

（6）工作考核。研究院每季度最后1个月对供应商项目工作完成情况进行考核打分，根据考核结果支付季度费用。

三、服务周期

合同生效后12个月。

四、预算

（一）日常巡检服务：

人民币10800.00元。

（二）应急维修服务：

1.弱电控制程序编程：人民币3500.00元/次；

2.电机、水泵短路烧损维修：人民币3400.00元/次；

3.更换风机轴承：人民币3000.00元/次；

4.风机动平衡：人民币2600.00元/次。

五、付款方式

根据季度考核结果按比例支付季度费用。考核结果为合格及以上的全额支付。

六、竞价流程及中标原则

（一）报名阶段

1.供应商报名

供应商资格基本要求：经工商、税务部门正式注册的，具有独立法人资格，具备完成此项目机电设备、弱电控制等维保维修的资格和能力，具备独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好信用。

- 报名材料1：供应商报名表、营业执照、委托授权书、法人和被授权人身份证复印件。

- 报名材料2：

（1） 项目案例：具有机电、环保治理设施维保或安装经验，提供近三年内3个同类项目案例；

（2）人员资质：2名专业技术人员电工证；

（3）项目人员投入信息表。

以上资料需加盖红色公章并提供扫描件，否则视为未提供。

报名截止时间：2026年5月18日17:00

报名邮箱：hubo@tjab.org并抄送zhaobiao@tjab.org。

2.供应商资格及项目需求符合情况审核

需满足本项目全部需求。

3.确定合格供应商

合格供应商不得少于3家。

（二）竞价阶段

1.邮件通知合格供应商在规定时间内报价；

2.供应商在2026年5月22日之前，将报价单（需签章）邮寄至指定地点（以寄出时间为准）；

邮寄地址：天津经济技术开发区洞庭路220号天津国际生物医药联合研究院有限公司实验楼。

收件人：王女士，15522072775。

3.审核报价单有效性，报价范围必须涵盖本项目全部需求，不能高于预算价格，否则视为无效报价。

（三）中标原则

1.原则上报价最低的供应商中标。异常低价等特殊情况除外。

2.确定本项目中标供应商，并将结果公示。

七、联系人

项目联系人：胡女士

联系方式：13702113597

采购联系人：王女士

联系方式：15522072775

供应商报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报名单位名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（必填） |  |
| 报名单位名称（签章）： 日期： |  |

报价单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 报价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 金额： 大写： 我公司已经对全部价格进行了认真核对，保证本价格真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。最终报价金额可现场填写。 供应商名称：（公章） 法 人代 表：（签字/盖章） 日 期： |  |  |  |  |

备注：供应商报价原则上参考已提供的项目需求内容，如不参考，将以我单位实际要求为准。

项目人员投入信息表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 项目人员 | 姓名 | 联系方式 |
| 项目负责人 |  |  |
| 专业技术人员1 |  |  |
| 专业技术人员2 |  |  |
| 供应商名称（签章）： 日期： |  |  |